附件3

- 基本条件自查（一票否决项）

| 序号 | 自查项目 | 备注 | 自查结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人资格; |  |  |
| 2 | 工作场所建筑面积不少于200平方米; | 产权证明或租赁证明 |  |
| 3 | 注册消防工程师不少于2人,且企业技术负责人由一级，注册消防工程师担任; | 人员证书及社保证明 |  |
| 4 | 取得消防设施操作员国家职业资格证书的人员不少于6人,其中中级技能等级以上的不少于2人; |  |  |
| 5 | 健全的质量管理体系。 |  |  |

二、基础设备配备要求自查（一票否决项）

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 需配备数量 | - 备注 | - 自查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 计算机 | - 套 | - 3 | - 每套中包括光盘刻录机、移动存储器各1个激光打印机 |  |
| - 2 | - 打印机 | - 台 | - 1 | - 激光打印机 |  |
| - 3 | - 传真机 | - 台 | - 1 | - 适用普通纸 |  |
| - 4 | - 照相机 | - 台 | - 3 | - 不低于800万像素 |  |
| - 5 | - 录音录像设备 | - 个 | - 2 | - 用于现场记录，记录时间不少于10h |  |
| - 6 | - 对讲机 | - 对 | - 2 | - 通话距离不小于1000m;含防爆型一对 |  |
| - 7 | - 消防技术服务车辆 | - 台 | - 2 | - 满足装载相关专业设备和开展消防技术服务要求，并设置消防技术服务机构标识（该车辆所有权必须为企业） |  |
| - 8 | - 个人防护和劳动保护装备 |  | - 按照实际需要配备 |  |  |
| - 注：打印机、传真机等可配备同时满足要求的一体机。 |  |  |  |  |  |

三、检测设备配备要求自查（其中三项不满足，即判定为不合格）

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 需配备数量 | - 备注 | - 自查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 秒表 | - 个 | - 3 | 量程不小于15min；精度：0.1s |  |
| - 2 | - 卷尺 | - 个 | - 4 | 量程不小于30m；精度：1mm； 2个。量程不 小于5m；精度：1mm； 2个 |  |
| - 3 | - 游标卡尺 | - 个 | - 3 | 量程不小于150mm；精度：0.02mm |  |
| - 4 | - 钢直尺 | - 个 | - 3 | 量程不小于50cm；精度：1mm |  |
| - 5 | - 直角尺 | - 个 | - 3 | 主要用于对消防软管卷盘的检查 |  |
| - 6 | - 电子称 | - 个 | - 1 | 量程不小于30kg |  |
| - 7 | - 测力计 | - 个 | - 1 | 量程：50N-500N；精度：±0.5% |  |
| - 8 | - 强光手电 | - 个 | - 4 | 警用充电式，LED冷光源 |  |
| - 9 | - 激光测距仪 | - 个 | - 3 | 量程不小于50m；精度：3mm |  |
| - 10 | - 数字照度仪 | - 个 | - 3 | 量程不小于2OOOLx；精度：±5% |  |
| - 11 | - 数字声级计 | - 个 | - 3 | 量程：30dB-130dB；精度：1.5dB |  |
| - 12 | - 数字风速仪 | - 个 | - 3 | 量程：0m/ss45m/s；精度：±3% |  |
| - 13 | - 数字微压计 | - 个 | - 1 | 量程：0Pa^3000Pa；精度:±3%,具有清零 功能，并配有检测软管 |  |
| - 14 | - 数字温湿度计 | - 个 | - 1 | 用于环境温湿度检测 |  |
| - 15 | - 超声波流量计 | - 个 | - 1 | 测量管径范围：0mm^300mm；精度：±1% |  |
| - 16 | - 数字坡度仪 | - 个 | - 1 | 量程：0°-±90°；精度：±0.1° |  |
| - 17 | - 垂直度测定仪 | - 个 | - 1 | 量程：0mms500mm；精度：±0.2цm |  |
| - 18 | - 消火栓测压接头 | - 套 | - 3 | 压力表量程：0MPasl.6MPa；精度：1.6级 |  |
| - 19 | - 喷水末端试水接头 | - 套 | - 3 | 压力表量程：0MPa-0.6MPa；精度：1.6级 |  |
| - 20 | - 接地电阻测量仪 | - 个 | - 2 | 量程：0Q-1000Q；精度：±2% |  |
| - 21 | - 绝缘电阻测量仪 | - 个 | - 2 | 量程：1MDs2000MG；精度：±2% |  |
| - 22 | - 数字万用表 | - 个 | - 3 | 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等 |  |
| - 23 | - 感烟探测器功能试验器 | - 个 | - 3 | 检测杆高度不小于2.5m,加配聚烟罩，内置电源线，连续工作时间不低于2h |  |
| - 24 | - 感温探测器功能试验器 | - 个 | - 3 | 检测杆高度不小于2.5m,内置电源线；连续 工作时间不低于2h |  |
| - 25 | - 线型光束感烟探测器滤光片 | - 套 | - 1 | 减光值分别为0.4dB和lO.OdB各一片：具备 手持功能 |  |
| - 26 | - 火焰探测器功能试验器 | - 套 | - 1 | 红外线波长大于或等于850nm,紫外线波长 小于或等于280nmo检测杆高度不小于2.5m |  |
| - 27 | - 漏电电流检测仪 | - 个 | - 1 | 量程：0As2A；精度：0.1mA |  |
| - 28 | - 便携式可燃气体检测仪 | - 个 | - 1 | 可检測一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、 甲烷等可燃气体浓度 |  |
| - 29 | - 数字压力表 | - 个 | - 1 | 量程：0MPa-20MPa；精度0.4级；具有清零 功能 |  |
| - 30 | - 细水雾末端试水装置 | - 套 | - 1 | 压力表量程：0MPas20MPa；精度：0.4级 |  |
| - 注：其他常用五金工具、电动工具等、按实际需要配备。 |  |  |  |  |  |

承 诺 书

六安市建设工程消防审验处：

我公司承诺，在六安市范围内承接建设工程消防设施检测业务，将严格按照《应急管理部<消防技术服务机构从业条件>的通知》（应急【2019】88号）、《六安市住房和城乡建设局关于加强全市建设工程质量检测机构管理工作的通知》（六建质函【2020】558号）及市消防审验处等相关政策要求执行，如存在违反上述政策要求的情况发生，我公司自愿承担一切后果，并退出六安市市场。

签字盖章：

日期：