## 总表
2024年度施工图审查机构“双随机、一公开”检查项目问题清单表
序 号 | 区 域 | 存在问题
|  | 勘察 | 建筑 | 结构 | 给排水 | 电气 | 暖通
1 | 霍山县 | 1、发过来的审图意见回复时间为 2024 年 7 月 24日，不合适（合格证上的时间为 2023.5.19），回复意见未加盖单位出图章及项目负责人注册章； 2、工程概况中应提供场地±0.00 标高； 3、本场地西侧地层层面起伏大，层底坡度>10%，存在侧向滑移的可能，应插孔以查明地层起伏情况，并进行评价； 4、试验人员签字不全； 5、基坑支护设计参数表中①、③层抗剪强度参数与建议的放坡坡比不匹配，请核实。 | 1、 负一层平面图中储油间油箱的下部应设置防止油品流散的设施 （违反强制性条文《建筑防火通用规范》第4.1.5条第 2 小条）； 2、 建施-03/29 中电梯选型表：注释中电梯层门的耐火完整性不低于2h不满足规范要求（违反强制性条文《建筑防火通用规范》第 6.3.1 条规定）。 | 1、基础底板位于中风化岩、强风化岩、粘土层上，属土岩组合地基，宜在岩土范围内采用垫褥层处理； 2、北侧下沉式地面的挡土墙设计漏做； 3、地下室覆土区域地面使用活载未注明，该活载应不含覆土重； 4、未注明抗浮设计水位，（勘察报告明确抗浮设计水位为室外地面以下1m）可根据室外地面标高分段确定，地下室耐火等级应为一级； 5、楼梯板层斜向支撑构件，板边未设边缘构件，地下室地面覆土并形成刚性地面，未注明地下室柱箍筋加密范围； 6、本工程地下室仅两边为覆土形成侧压力，另两边为开敞，结构计算模型未能反映结构实际受力情况，考虑不平衡土压力影响； 7、地下室结构超长，长度近100m，未采用考虑温度应力在内的综合技术措施解决，单一措施不可靠； 8、本工程抗震设防烈度为7度（0.15g），抗震设防类别为二类，抗震计算提高一档按8度（0.20g）计算时，对长悬挑构件未考虑竖向地震作用； 9、结构计算存在：某些控制参数选择不当（如框柱轴压比限值应按框架结构控制，刚度比应按1.3恒+1.5活组合计算），荷载输入不准确（如楼梯平面导荷与实际楼梯结构布置不一致），某些结构构件未计算（如地下室挡墙、楼梯）。 | 1、水施17，-1XL-11连接消火栓布置有误；配电房泄压面积有误； 2、水施20，三层9轴处药品库房不能做到满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到的要求； 3、水施23，泵房建议不设置喷淋，办公区采用上喷不合适； 4、水施32，CT室和DR室人员撤离困难，采用手动控制方式较为安全，采用自动控制启动方式时，根据人员安全撤离防护区的需要，应有不大于30s的可控延迟喷射，应在说明中明确控制方式。 | 1、依据《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021第3.3.5条的规定，生活饮用水水箱间、给水泵房需设置入侵报警系统等技防、物防安全防范和监控措施； 2、依据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.5.5条的规定，排烟机入口处总管上的 280°防火阀关闭后应直接联锁控制风机停止，说明中虽有交代，火灾自动报警系统图和平面图没有明确表示出来； 3、依据《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 第 13.3.8 条第 2 款的规定消防电源监控点应设在双电源切换开关的出线端； 4、依据规范 GB51348-2019 13.6.3 条，说明中应明确消防应急疏散照明系统的配电线路应穿热镀锌金属管保护敷设在不燃烧体内，在吊顶内敷设的线路应采用耐火导线穿采取防火措施的金属导管保护； 5、说明需明确供人们长时间工作或停留的房间或场所灯具选择满足 GB55016-2021 第 3.3.5 条和第 3.3.6 条的规定。 | 1、排烟、排风风管穿过需要封闭的防火防爆的墙体或楼板时需执行GB50243-2016 中6.2.2 标准； 2、设计说明暖施-03/23 中第二条中 33 条 GA533-2012 已废止，应采用现行规范 XF533-2012； 3、280℃防火阀距分割体不大于 200℃； 4、排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于1.5m； 5、单个排烟口排烟量应根据排烟口位置距墙体是否大于 2 倍当量直径确认（例：11 轴与 C 轴排烟口 800×630，当量直径 0.7m，图中距墙体均小于 2 倍当量直径）； 6、封闭楼梯间自然通风未标注； 7、排烟系统立风管尺寸未标注。
2 | 市开发区 | 1、审图项目名称与地勘报告名称不一致，应有情况说明； 2、土工试验存在以下问题： （1）试验人员签字不全； （2）固结、剪切、膨胀性试验共计需切取 8 个样，土样取样长度仅0.2m，是否能够满足以上全部试验的需求？请核实； （3）②层粉质粘土的液限在 31.5~33.5 之间，塑限指数在 11.6~13.7 之间，请核实其是否为膨胀土。 | 1、设计说明七门窗：应增加最新的国家标准《铝合金门窗》GBT8478-2020 并明确铝合金门窗最小壁厚要求； 2、根据审图意见图纸修改为高层厂房，设计说明消防设计专篇中，第 1 小条中消防高度计算有误，高层戊类厂房防火分区计算有误，第7小条消防疏散表述有误，复核高层戊类厂房相关设计内容(《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 版）第 3.3.1 条、第 3.7.4 条)； 3、图审回复有误（补充本条回复内容及修改位置）； 4、总平面图中应明确周边建筑属性，并复核防火间距是否满足规范要求； 5、高层厂房应沿着两个长边设置消防车道，复核本单体建筑南侧绿化是否影响消防车使用，复核消防车道转弯半径是否满足要求《建筑防火通用规范》第 3.4 条规定。 | 1、钢结构防火设计未进行各类构件的耐火验算，并未根据验算结果注明各类构件采用的防火涂料的相关性能指标，施涂厚度及相关构造要求，耐火极限≥1.5h的构件未采用厚涂型防火涂料； 2、屋面水平支撑与屋面梁的连接节点大样有误； 3、吊车梁、屋面梁隅撑采用螺栓连接，每一杆端不应少于2个螺栓； 4、所有框架梁柱刚接梁端均需要补强是否必要？翼缘加宽、梁腋加高尺寸未注明； 5、压型钢板组合楼盖未见计算书，压型钢板是否仅做模板使用，否则应进行防火设计。 | 1、设计依据应补充《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021、 《消防设施通用规范》GB55036-2022； 2、屋面雨水设计按10年重现期，DN150重力流雨水立管最大泄流量35.5L/S，经计算不满足汇水面积18X36的5%坡屋面的雨水量（CJJ142-2014第7.2.5条）； 3、说明10.3蹲便器为感应阀与系统详图中的自闭阀不符，系统图蹲便器排水未设置存水弯，应注明蹲便器为自带水封型（GB55020-2021第4.2.1条）； 4、市政供水压力0.25MPa，不能满足3层卫生间最不利点的工作压力要求（GB50015-2019第3.2.12条）； 5、车间建筑灭火器设置点13处，灭火级别之和小于该计算单元的保护面积与单位灭火级别最大保护面积的比值（GB55036-2022第10.0.3.1条）。 | 1、依据规范 GB51348-2019 13.6.3 条应明确消防应急疏散照明系统的配电线路应穿热镀锌金属管保护敷设在不燃烧体内，在吊顶内或明敷时的线路应采用耐火导线穿采取防火措施的金属导管保护； 2、基础接地平面图，根据规范 GB55024-2022 7.2.8（4）条（条文说明）接地装置中采用不同材料时，应考虑电化学腐蚀对接地产生的不良影响。为了防止电化学腐蚀，当利用建筑物基础作为接地装置时，埋在土壤内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料，不应采用热浸镀锌钢材。 | 1、卫生间通风换气次数应在 10~15 次/h。
3 | 霍邱县 | 1、取土孔 6 个，孔深 15m，单孔取样 1 只，取样长度 0.2m，共计取样 6 只。6 只样全都进行了固结、剪切试验，另外其中的 3 只样进行了膨胀性试验，试验过程及成果存在以下问题： （1）0.2m 试样长度，是否能够满足以上全部试验的需求？ （2）审图修改后报告中土工试验表中 以上栏目各参数全是错误的，压缩系数与压缩模量的计算一般都与原始孔隙比有关，请核查报告所有参数及承载力； （3）膨胀性统计指标不足 6 组； 2、地下水腐蚀性判定依据不足。 | 1、设计说明七门窗：应增加最新的国家标准《铝合金门窗》GBT 8478-2020 并明确铝合金门窗最小壁厚要求。 | 1、工程所在地的基本雪压应为0.55kn/m2，抗震设防烈度为6度（0.05g），提高一度设防有什么依据？ 2、楼梯休息平台处的框柱应全部箍筋加密，2、8轴中柱与框梁偏心距大于该方向1/4柱边长，应加水平梁腋； 3、楼梯斜板为斜向支撑构件，板边应设边缘构件； 4、结构计算未考虑楼梯刚度对结构的影响；柱轴框架结构限制控制。楼梯荷载输入（平面导荷）与结构布置不符且二层楼梯为四跑，荷载输入偏小； 5、未进行地基变形验算。 | 1、说明2.6.3架空管道标识除刷色、水流方向标识外应注明管道名称（GB50974-2014第12.3.24条）； 2、说明2.1.2消防埋地管材采用钢丝网骨架塑料复合管应注明PE原材料、内环向应力等相关参数要求（GB50974-2014第8.2.7条）； 3、变配电间建筑灭火器配置E类火灾场所应注明灭火时能否断电及带电设备电压（GB55036-2022第10.0.1.5条）； 4、自动喷淋系统检修的消防排水排入卫生间污水池不妥，宜设专用排水管排入室外雨水系统（GB50974-2014第9.2.2.1条）； 5 、配电间采用悬挂式超细干粉自动灭火装置应补充相关设计依据，采用全淹没应用方式应设置泄压口并注明围护结构的耐火极限和承压； 6、报警阀组设置在车间出入口处不便于管理，湿式报警阀组水力警铃应设在有人值班的地点附近或公共走道的外墙上 （GB50084-2017第6.2.8.1条）； 7、室外消防给水总图项目名称和工程地点与本项目不符。 | 1、依据规范 GB51348-201913.6.3 条应明确消防应急疏散照明系统的配电线路应穿热镀锌金属管保护敷设在不燃烧体内，在吊顶内敷设时的线路应采用耐火导线穿采取防火措施的金属导管保护； 2、说明接地及安全，根据规范 GB55024-2022 7.2.8（4）条（条文说明）接地装置中采用不同材料时，应考虑电化学腐蚀对接地产生的不良影响。为了防止电化学腐蚀，当利用建筑物基础作为接地装置时，埋在土壤内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料，不应采用热浸镀锌钢材； 3、说明需明确供人们长时间工作或停留的房间或场所灯具选择满足 GB55016-2021 第 3.3.5 条和第 3.3.6 条的规定。 | 1、补充设计说明 GB55036-2022 中2.0.1~2.0.10 的相关规定及说明； 2、材料表补充风机单位风量耗功率； 3、图集 08K132 已废止，应采用现行图集 19K112。
4 | 金安区 | 1、部分地段基岩面起伏大，如：39#孔、41#孔与 40#孔之间，46#与 47#孔之间，应增加勘探孔； 2、地基岩土设计参数表中岩石应提供单轴抗压强度； 3、本场地现状地面标高较设计±0.00 标高低较多，现状大部分地段地下水位近地表，报告中建议采用干作业钻孔桩是否可行？请核实！同时核实相关设计参数； 4、核查土工试验表中膨胀性指标与物理性指标的合理性及匹配性，如：164-01 号样含水率为17.1 ，孔隙比 0.596，液性指数为-0.21，而收缩系数达 0.75，很不合理！请核查，并核查膨胀土的胀缩等级。 | 1、设计说明中工程概况：建筑高度表述中（26.4m,檐口23.0m,屋脊 26.4m,建筑高度取最大值）与消防高度 23.95m，（室外地坪至屋面檐口处高度和屋脊处高度的平均值）；请设计院复核檐口高度《民用建筑设 计统一标准》GB50352-2019 第 4.5.2 条（国标图集 20J803）。 | 1、建筑的耐火等级及各类结构构件的耐火极限应注明，对支承防火墙的梁未注明构造措施； 2、结构超长，长度达117m，未采用考虑温度应力在内的综合技术措施解决混凝土裂缝问题，仅设后浇带、膨胀带单一措施不可靠； 3、独基埋置较深，未在两个方向设置基础拉梁，基础采用独基和筏基两种形式，未设置沉降后浇带调整不均匀沉降； 4、礼堂框架梁跨度23.4m，应采用预应力结构，对大截面梁应采取控制混凝土干缩裂缝的措施； 5、楼梯板为斜向支撑构件，板边应设边缘构件； 6、主体结构计算应考虑楼梯刚度的影响，框柱轴压比应按框架结构限值控制，楼梯的荷载输入不准确，平面导荷与结构布置不一致，梁板的变形、裂缝应验算。 | 1、说明七.10 架空管道标识除刷色外应注明管道名称及水流方向（GB50974-2014 第 12.3.24 条）； 2、变配电间建筑灭火器配置 E 类火灾场所应注明灭火时能否断电及带电设备电压（GB55036-2022 第 10.0.1.5 条）； 3、一层给水引入管与排水排出管的净距不得小于 1.0（GB50015-2019 第 3.6.10 条）； 4、三层 K 轴交 1 轴和 8 轴处建筑灭火器布置大于最大保护距离15米（GB55036-2022 第 10.0.2 条）； 5、复核一层数据中心和档案馆内存储重要数据设备能否采用自动喷水灭火系统保护； 6、二、三层 8 轴处自喷系统干管未连接，复核末端试水阀是否在最不利点附近。 | 1、依据《教育建筑电气设计规范》JGJ310-2013 第 9.4.1 条的规定，教育建筑的每个电源进线处、防雷区界面处应设总等电位联接端子板，建筑物内总等电位联接端子板之间应相互连通； 2、依据《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022 第 5.3.2 条的规定，明确消防控制室应预留向上级消防监控中心报警的通信接口； 3、依据规范 GB51309-2018 3.2.1.7 条，说明中应明确一层室外安全出口应急疏散照明灯具的防护等级不应低于 IP67。 | 1、一层机械排烟系统缺少自然补风标注，违反规范 GB51251-2017 中 4.5.1、4.5.2条规定； 2、防烟分区 1-2、1-4、1-5 排烟量计算应满足 GB51251-2017 中 4.6.3 规定； 3、礼堂排烟风口设计个数与计算个数不统一，违反规范 GB51251-2017 中 4.6.14规定。
5 | 金寨县 | 1、部分地段基岩面起伏大，如：102-103#孔之间、117-118#孔之间等等，应增加勘探孔； 2、本项目共计完成 228 只勘探孔，主要持力层⑤层中风化泥质砂岩仅 3 只勘探孔取了岩石样，代表性有限，请核查； 3、本场地部分地段填土厚度大，如：77#孔（7.0m 厚）、118#孔（9.3m 厚）位置，38 号剖面~42 号剖面位置等，填土没有原位测试批标，对基坑支护设计参数、是否会对桩基础产生负摩阻力判定依据不足，请核实； 4、土工试验表中签字不全。 | 1、未见总平面图； 2、建筑设备专篇中应补充电梯层门的具体要求；《建筑防火通用规范》第 6.3.1 条规定； 3、根据《建筑与市政无障碍通用规范》GB55019-2021 第 2.6条补充无障碍电梯的相关要求。 | 1、地下室层高5.1m，剪力墙厚度200mm，小于1/20层高，应验算墙肢的稳定性； 2、门厅柱由地下室顶板起柱，反柱墩构造做法应注明； 3、地面以上剪力墙竖向、水平分布筋的配筋率小于结构计算的取值； 4、结构长度超伸缩缝间距，应采取相关技术措施控制梁板裂缝； 5、楼梯板属斜向支撑构件，板边应设边缘构件。 | 1、污水系统采用特殊配件单立管系统应提供瞬间流量测试方法得出的通水能力测试报告，测试机构应具备相关检测资质（GB50015-2019 第 4.5.7.2 条）审图公司已提出，答复不符合要求； 2、住宅生活热水应采用太阳能等可再生能源（安徽省民用建筑节能办法第二十五条）审图公司已提出，未提供住建局证明材料。 | 1、依据规范 GB51348-2019 13.6.3 条，说明中应明确消防应急疏散照明系统的配电线路应穿热镀锌金属管保护敷设在不燃烧体内，在吊顶内敷设的线路应采用耐火导线穿采取防火措施的金属导管保护； 2、依据规范 GB55036-2022 12.0.16 条说明中应明确，火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用燃烧性能不低于 B2 级的耐火铜芯电线电缆，报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路采用燃烧性能不低于 B2 级的铜芯电线电缆。 | 1、设计补充《消防设施通用规范》GB55036-2022 中 2.0.5、2.0.7、2.0.8、2.0.9、2.0.10 规定。
6 | 裕安区 | 1、表 1-1 中南侧地库为-2~-1 层，基础埋深 5.0m 是否有误？核实； 2、报告“4.2.2 基岩裂隙水”中叙述“承压水位标高44.0m”，以 11-11’剖面为例，其承压水头高度 9.9~12.4m，该水位对基坑支护及桩基施工均有较大影响，请核实！另：与报告中下述内容矛盾，请核实； 3、场地北侧设计±0.00 标高大部分 57.8~58.2m，南侧设计±0.00 标高55.4~55.9m，报告建议抗浮设防水位北侧为54.00m，南侧52.00m，是否合适？其前提条件能否实施？请核实； 4、报告第 13 页建议“散水宽度不小于 2.0m，基础埋深可为 1.0m”与第 14 页“大气影响深度约为 3.16m，大气影响急剧层深度约为 1.42m”矛盾，请核实； 5、膨胀性试验土样的采取深度均在 5.0~10.0m，远超大气影响深度，不合适； 6、该场地④层强风化砂岩厚度仅 1.0m 左右，建议其作为预应力管桩持力层是否合适。 | 1、每个设置电梯的居住单元应至少设置一台可容担架的电梯；《住宅设计标准》DB34/T3467-2019 第 4.10.1.3 条； 2、屋顶未见太阳能光伏系统，是否在整个小区统一考虑设置，图纸中应明确。 | 1、应注明各类钢筋混凝土构件的保护层厚度，以满足耐久性和耐火极限要求，对支承防火墙的梁其耐火极限为3小时，应注明构造做法； 2、应注明抗浮设计水位、抗浮措施。地下室采用预应力管桩（图中注明为抗拔桩），施工时应以桩长控制； 3、地下一层层高为5.3m，部分剪力墙厚度为200mm，小于1/20层高，应验算墙体稳定性； 4、电梯井靠边布置，电梯井墙体两侧均无横向楼板约束，应按整体验算电梯井墙体的屈曲强度和变形； 5、结构长度超过伸缩缝间距，应采取控制梁板裂缝的技术措施； 6、结构计算书显时1~16层部分梁混凝土强度同柱，图纸中未注明； 7、楼板采用钢筋桁架楼承板，图纸表达混乱，不清晰；本工程地面高差大，与周边建筑关系复杂，图纸未能表达清楚； 8、地基的沉降应验算，梁板的变形及裂缝应验算，地下室挡墙、楼梯应验算。 | 1、一层给水引入管与排水排出管的净距不得小于 1.0（GB50015-2019 第 3.6.10 条）； 2、商业屋面和住宅屋面应设置溢流设施，建施图中也未表示（GB50015-2019 第 5.2.11 条）； 3、消火栓立管与供水横干管相接处应设置检修阀门（GB50974-2014 第 8.1.6.2 条）； 4、空气源热泵设计说明应注明最冷月平均气温、热泵机组工作时间以及制热性能系数 COP（GB50015-2019 第 6.6.7.5 条）。 | 1、依据规范 GB51348-2019 13.6.3 条，说明中应明确消防应急疏散照明系统的配电线路应穿热镀锌金属管保护敷设在不燃烧体内，在吊顶内敷设的线路应采用耐火导线穿采取防火措施的金属导管保护； 2、依据规范 GB55036-2022 12.0.16 条说明中应明确火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路，应采用燃烧性能不低于 B2 级的耐火铜芯电线电缆，报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路采用燃烧性能不低于 B2 级的铜芯电线电缆； 3、强电说明（四）8.1，根据规范 GB55024-2022 7.2.8（4）条（条文说明）接地装置中采用不同材料时，应考虑电化学腐蚀对接地产生的不良影响。为了防止电化学腐蚀，当利用建筑物基础作为接地装置时，埋在土壤内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料，不应采用热浸镀锌钢材； 4、应急照明设计专篇 4，应明确本单体要求的集中电源的蓄电池在应急启动后的持续工作时间，且集中电源的蓄电池到达使用寿命周期后标称的剩余容量要求不满足 GB51309-2018 3.2.4.6 的要求； 5、依据规范 GB51348-2019 13.7.5 条，消防电梯的两个供电回路应由变电所或总配电室放射式供电。 | 1、设计补充《消防设施通用规范》GB55036-2022 中 2.0.5、2.0.7、2.0.8、2.0.9规定。
7 | 叶集区 | 1、该场地上部地层均为含砂或砂夹砾，透水性好，水量丰富，报告中地下水章节描述其下强风化砂砾岩层所含基岩裂隙水“一般水量不大”、“水量较小，……，对桩基设计、施工影响不大”是否合适？请核实； 2、剖面图中未标注岩石样的取样位置，岩石单轴抗压强度试验尺寸不符合规范要求。 | 1、应提供符合规划、消防设计的建筑施工总平面图； 2、附建式地下室外墙防水层应高出室外地面不小于500mm； 3、建筑设计说明中应注明墙体蒸压加气砼砌块的强度等级及性能指标； 4、注明消防电梯的相关设计要求；担架电梯轿厢尺寸不应小于1600*1500m，应有设计说明； 5、应注明室内、外相关地面的防滑等级及构造措施； 6、应执行安徽省《住宅设计标准》DB34/T3467—2019第6.1和6.2条，计算并核实该住宅各房间采光窗地比和自然通风开口面积比； 7、屋顶平面图中应注明各雨水口的构造做法； 8、应执行《住宅建筑规范》第5.3.1条5，该高层住宅应设置无障碍住房（若该住宅小区已按规定标准集中设置了无障碍住房，此条不定为强条，应有设计说明及设计）； 9、按照六建科函［2021］445号文要求，新建建筑面积大于10万平方米的居住小区原则上采用预制水平构件应用比例不小于70%，应核实。 建筑节能设计： 1、节能设计说明中应注明各部位保温材料的热工性能指标，并应有外墙各饰面各部位保温构造详图； 2、门窗表中应注明断热型铝合金窗框； 3、节能审查备案表中屋面应增加25%保温厚度，填写中空玻璃空气层厚度。 绿色建筑设计： 1、应提供绿色建筑设计相关材料。（绿建设计专篇、支撑材料和审查评分表）。 | 1、结构设计依据的规范、标准应包括结构通用类规范，采用的平法图集应为22G101系列，支承防火墙的梁耐火极限为3小时，应注明构造措施； 2、桩基为穿过饱和土的挤土桩，最小桩距为4倍桩径，即2.4m，三桩承台配筋宜图示，顶部应设构造筋； 3、剪力墙构造边缘构件箍筋最大间距为200mm； 4、楼面梁与剪力墙面外相交时，应在梁端部位设置暗柱； 5、结构长度超过伸缩缝间距，应采取控制梁板裂缝的技术措施； 6、一层楼梯入口处结构关系交待不明。 | 1、设计依据应补充 GB55020-2021《建筑给水排水与节水通用规范》、GB55015-2021《建筑节能与可再生能源利用通用规范》； 2、污水系统采用特殊配件单立管系统应提供瞬间流量测试方法得出的通水能力测试报告，测试机构应具备相关检测资质（GB50015-2019 第 4.5.7.2 条）； 3、太阳能热水系统应有防冻、防结露、防过热、防点击、防雷、抗雹、抗风、抗震等技术措施和防止热水渗漏的安全保障措施（GB50364-2018 第 5.3.2 和 5.4.12 条）； 4、屋面雨水应设置溢流设施。设置 87 雨水斗为半有压雨水系统，立管选材抗负压力应大于-80kPa（GB50015-2019 第 5.2.11 和5.2.39.2 条）； 5、户内冷热水管道不应敷设在找平层内（DB34/T 3468-2019第 5.1.4 条），该条审图公司已提出，设计未修改。 | 1、正压送风机控制箱的模块设置不满足GB50116-2013第4.5.4条及GB51348-2019第13.4.4条1的要求； 2、火灾自动报警系统每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点，且应留有不少于额定容量 10%的余量(GB50116-2013第3.1.5条)； 3、消防应急疏散照明灯具在墙壁或顶棚设置时，每个回路不宜超过 25 盏灯(GB51348-2019第13.6.1条)； 4、卫生间的灯具位置不应安装在 0、1区内及上方(JGJ242-2011第9.4.4条)。 | 无
8 | 舒城县 | 1、工程概况中应对主要建（构）筑物的基础埋深有基本的了解，否则结论、建议及提供的设计参数都有可能有误或欠缺。如：按表 1-1 中所示，本项目的粗格栅及进水泵房的基础埋置深度应该大于 14.1m，基底置于③层粉细砂层中，基础型式应是天然地基（与报告中所建议桩基不符），且是深基坑工程，基坑设计参数表 4-7 中应增加③、④层土的相关参数； 2、请核实③层粉细砂层的相关设计参数，特别是核实桩基参数是否偏大、报告中的桩端参数是否对桩长有要求等； 3、核查按表 4-7 中提供的设计参数，表 4-6 中建议的放坡坡比是否安全稳定； 4、剖面图中应标注管线位置； 5、④层中粗砂夹砾石标贯试验位置均在土层表层，下部（桩端）参数少。 | 综合楼 1、底层配餐间与食堂间的门（M1521）宜采用乙级防火门； 2、注明入口无障碍坡道的构造做法； 3、两端山墙走道处玻璃幕墙、玻璃雨篷（详图）应深化设计，应按照《建筑设计防火规范》第6.2.6条相关规定做好防火设计及封堵； 4、二层各功能用房坡屋顶下部应设置吊顶，注明吊顶标高及构造做法； 5、公共卫生间每个厕位应设置挂物钩。 建筑节能设计： 1、节能设计专篇中的节能目标（节能率）应为72%。 绿色建筑设计： 1、绿色建筑设计专篇的设计依据中的《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》应执行GB/T7106—2019标准，应修正。 加氯加药间 1、室内装修做法表中的《民用建筑工程室内环境污染控制规范》应执行GB50325—2020标准，应修正； 2、应执行《民用建筑外门窗工程技术标准》DB34/T1589—2020，铝合金外门主型材壁厚不应小于2.2mm，外窗不应小于1.8mm，核实门窗表下部说明； 3、应执行《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113—2015，采用6厚浮法玻璃，最大许用面积为0.9㎡，应核实。 | 一、加氯加药间 1、预应力管桩沉桩方式和终止沉桩要求相互矛盾，设计要求挖至承台底下2m，然后素土分层夯实回填至室外地面后再施工桩基、检测桩基、开挖基坑、施工承台，单桩静载试验的最大加载量应计入承台底至地面段的桩侧阻力并应注明； 2、水池壁内直角处应设45度角构造，底板与池壁施工缝应设止水带。 二、综合楼 1、预应力管桩沉桩方式和终止沉桩要求相互矛盾，预制管桩穿过饱和软粘土，最小桩距应为4倍桩径，即2.0m。 | 1、设计依据应补充《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021； 2、综合楼宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙（GB50016-2014 （2018 版）第 8.2.2.1 条）； 3、综合楼按绿色建筑设计，蹲便器和小便器应使用构造内自带水封的便器（GB/T50378-2019 第 5.1.3.3 条）； 4、综合楼卫生间洗手盆应采用非接触式或延时自闭式水 嘴,09S304-41 洗手盆安装有误（GB55020-2021 第 3.4.5 条）； 5、综合楼 YL-1、3 雨水立管二层不应接入排水地漏（CJJ142-2014 第 5.1.4 条）； 6、加氯加药间一层给水引入管与排水排出管的净距不得小于 1.0 米（GB50015-2019 第 3.6.10 条）； 7、加氯加药间 PAC 溶液池 DN25 进水管与溢流液位应有空气间隙及防倒流措施（GB50015-2019 第 3.3.9 条）。 | 综合楼电气: 1、照明计算表中厕所的相关数据不符合 GB55015-2021第3.3.7条表 3.3.7-12的规定； 2、说明中的低压接地方式与配电系统不一致； 3、设备表中应急照明灯具选型不符合 GB51309-2018第3.2.1条规定； 4、消防配电设备设明显标志，消防配电线路过负载保护只报警，不切断电路本设计未明确； 5、卫生间插座应选用防溅水型产品。 加氯加药间电气: 1、说明中的低压接地方式与配电系统不一致； 2、平面图中防雷系统设计不符合设计说明中第9条的要求； 3、低压配电系统应有负荷计算，图中P1104、P1106回路互感器变比错误。 | 1、用作为自然排烟窗的悬窗应明确其开启角度(GB51251-2017 第4.3.5条)； 2、自然排烟窗(口)设置在外墙上时，自然排烟窗(口)应在储烟仓以内，走道、室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的 1/2 以上;按吊顶高为3.0m计算一层走道两侧的自然排烟窗在储烟仓内的有效面积不满足2.0m。(按图示走道没有吊顶,二层走道的排自然排烟窗(口)位置及有效面积不满足要求)； 3、按 GB50736-2012第63.6.1条要求，公共卫生间应设置机械排风系统。
9 | 中心 城区 | 1、部分地段地层起伏大，如：4-4'剖面中的215#孔与107#及216#孔之间，应增加勘探孔； 2、报告中地貌单元的划分与土层的编号、新老地层分布存在相互矛盾的关系（河漫滩地层比一级阶地还老），对地层划分、分布范围的确定等均有一定的影响，请核实； 3、平面图幅面范围较小，不能反映周边环境的复杂性，对基坑支护设计不利。 | 1、附建式地下室外墙防水层应高出室外地面不小于500mm； 2、建筑设计说明第12条中的《建筑内部装修设计防火规范》已废止，应执行新规范； 3、应执行《民用建筑室内环境污染控制规范》GB50325—2010，表明该建筑室内环境污染控制的建筑类别及相关设计要求； 4、应执行建筑地面工程防滑技术规程JGJ/T331—2014，注明室内、外相关地面的防滑等级及构造措施； 5、应执行《住宅建筑规范》第5.3.1条5，该高层住宅应设置无障碍住房（若该住宅小区已按规定标准集中设置了无障碍住房，应有无障碍住房设计说明及设计）； 6、注明电梯的类型、吨位、梯速及构造做法； 7、屋顶平面图中应注明各雨水口的构造做法； 8、注明住宅户内洗衣机的设置部位，开敞式阳台应做好防、排水设计。 建筑节能设计： 1、节能设计说明中应注明该建筑的体型系数、节能目标及外窗气密性等级； 2、节能设计说明中执行《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T1859—2013，应表明相关设计要求，并应有外墙各饰面各部位的保温构造详图； 3、门窗表中应注明门窗的类型、玻璃的品种及规格，应与节能设计相一致。 绿色建筑设计： 1、绿色建筑设计专篇中应执行《绿色建筑评价标准》GB/T50378—2019新标准，该设计专篇中执行的《绿色建筑评价标准》及相关设计内容均与新标准不符，应全面修正。 | 1、工程抗浮设计水位未注明，项目所在地的基本雪压为0.55KN/m2，地基基础设计等级应为甲级； 2、筏板基础墙柱部位加厚其平面尺寸应注明，与相连地库筏板边界应注明； 3、主楼基础支承在⑤层稍密的中砂层上，应验算与其相连的地库基础的沉降差，并采取相应的控制措施； 4、地下室层高为4.92m，部分剪力墙厚为200mm，小于1/20层高，应验算其稳定性； 5、出屋面的构造柱（WKZ2）纵向应在屋面板处设置梁或暗梁； 6、结构施工图绘制不规范、不清晰。 | 给排水专业： 1、设计依据应补充 DB34/T 3467-2019《安徽省住宅设计标准》。 2、高层住宅生活污水立管应设置专用通气立管（DB34/T 3467-2019 第 9.3.25 条）； 3、太阳能热水系统应有防冻、防结露、防过热、防点击、防雷、抗雹、抗风、抗震等技术措施和防止热水渗漏的安全保障措施（GB50364-2018 第 5.3.2 和 5.4.12 条）； 4、设置 87 雨水斗为半有压雨水系统，立管选材抗负压力应大于-80kPa（GB50015-2019 第 5.2.39.2 条）； 5、户内冷热水管道不应敷设在找平层内（DB34/T 3468-2019 第 5.1.4 条）； 6、说明九.10 条架空管道标识除刷色外应注明管道名称及水流 方向标识（GB50974-2014 第 12.3.24 条）。 | 1、说明应明确消防二级负荷的供电来源(JGJ16-2008第13.9.5条)； 2、ZAP1箱配电系统图中第三个回路出线选型与负荷功率及出线断路器选型不匹配； 3、楼层标志灯应安装在楼梯间内朝向楼梯的正面墙上(GB51309-2018 第 4.5.12条）； 4、集中电源的蓄电池性能应满足 GB51309-2018第3.2.4条6的要求。设计应明确； 5、设备表应明确疏散标志灯的规格,并应满足 GB51309-2018第3.2.1条6的要 求； 6、本设计消火栓启泵信号线接至消防控制室,应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆(GB50116-2013第 11.2.2条)。 | 1、地下室楼梯间机械加压送风系统的设计风量偏小，应按GB51215-2017第3.4.5 条、第3.4.6 条和第 3.4.1条计算确定。